ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «А9 ЭНЕРДЖИ» 664011, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Иркутск, ул.Горького, 31, офис 402, тел./факс 8 (3952) 48-46-60, E-mail: info@a9energy.ru ИНН 3808224857/380801001, ОГРН 1123850027839, Р\сч 40702810718350000623, в Байкальский банк Сбербанка России, БИК 04252067, кор.\сч. 30101810900000000607

Схема теплоснабжения

Батаминского муниципального образования Иркутской области

Утверждена постановлением главы администрации

Батаминского муниципального образования

от                                 №

Генеральный директор ООО «А9 Энерджи» 	                     Яковлев Д.А.

Специалист ООО «А9 Энерджи»		             	Николаев А.А.

Иркутск, 2013г.

Оглавление

Введение	3

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	3

Раздел  2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	7

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	15

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	17

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	17

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	17

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения	21

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	22

Глава 2.  Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	39

Глава 3.  графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения	42

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	42

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	45

Глава 6. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	47

Глава 7. Перспективные топливные балансы	47

Глава 8. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	49

Глава 9. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	49

Глава 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию	49

Список литературы.	50

# Введение

Основанием для разработки схем теплоснабжения Батаминского муниципального образования являются:

Федеральный закон от 27.07.2010 года «190-ФЗ «О теплоснабжении»

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Программа  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Батаминского муниципального образования

Проект генерального плана поселения.

# Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

## Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

Общее количество объектов теплопотребления, подключенных к котельным, по состоянию на 2012 год составляет: 4 потребителя в с. Басалаевка и 11 потребителей в            с. Батама. Площадь строительных фондов, подключенных к котельным Батаминского муниципального образования по данным на 2012 год составляет 5996,1 м2.

Приросты площадей строительных фондов, подключаемых к теплоисточникам Батаминского муниципального образования, в 2013-2028 гг. не ожидаются.

Перечень объектов теплопотребления и прогнозируемые приросты площадей строительных фондов, планируемых к подключению к котельным приведены в табл.1.1.

Объекты теплопотребления и приросты  площадей строительных фондов

Таблица 1.1

| Наименование объекта теплопотребления | Площадь объектов теплопотребления, м2 |
| --- | --- |
|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Басалаевка, пер. Школьный, 13 | Блок 1 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
|  | Начальная школа | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 |
|  | Средняя школа | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 |
|  | Столовая | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| с. Батама, пер. Пионерский, 15 | Больница | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
|  | Гараж | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|  | Прачечная | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | Участковая больница | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| с. Батама, ул. Ленина, 37 | клуб | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| с. Батама, пер. Коммунистический, 2 | Гараж 1 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
|  | Гараж 2 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
|  | Гараж 3 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
|  | Мастерская | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
|  | Средняя школа | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| С. Батама, ул. Пионерская, 18 | Детский сад | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь строительных фондов ИТОГО | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 |
| Прирост площади строительных фондов ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник | Обслуживающая организация | Период работы | Уст. мощн., Гкал/ч | Расч. нагрузка, Гкал/ч | Отпуск тепла Гкал/год | Кол-во котлов | Год ввода | Материал | Высота, м | Объем, м3 | Топливо | Удельный расход условного топлива кг/Гкал или кг/м3 | Калорийность топлива ккал/кг или ккал/м3 | ННЗТ уголь/т | НЭЗТ уголь/т | ННЗТ жидкое/т | НЭЗТ жидкое/т | Расход топлива, тн/год | Расход эл.энергии, тыс.кВт*ч/год | Расход воды, тыс.м3/год | Цена топлива, руб/тн | Цена эл.энергии, руб/кВт*ч | Цена воды, руб/м3 | Тариф, руб/Гкал |
| Муниципальные теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 д/сад, с. Батама | ООО "МБА-Теплоэнерго | Зима | 0,17 | 0,06 | 255,87 | 2 | 2017 | модуль | 3 |  | к/уголь | 189,6 | 5000 | 2,5 | 12,6 | 0 | 0 | 70 | 10,5 | 0,128 | 3691,9 | 4,21 | 41,96 | 3083,87 |
| Котельная №5 клуб, с. Батама | ООО "МБА-Теплоэнерго | Зима | 0,086 | 0,04 | 333,8 | 1 | 2016 | модуль | 3 |  | к/уголь | 189,6 | 5000 | 2,5 | 12,6 | 0 | 0 | 70 | 13,7 | 0,167 | 3691,9 | 4,21 | 41,96 | 3083,87 |

Таблица 1.2

## Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии приведены в табл. 1.2. Расчетная температура наружного воздуха для        с. Батама  - 42ºС.

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление 1946 МВт (1673,5 Гкал/год). Тепловая энергия на вентиляцию, горячее водоснабжение и кондиционирование не отпускается.

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление установлены постановлением Правительства РФ №306 от 23 мая 2006г. и составляют 0,037 Гкал/м2.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) по данным на 2012 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -42°С) составляют 1946 МВт (1673,5 Гкал/год).

Тепловые нагрузки тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия котельных

Таблица 1.3

| Наименование объекта теплопотребления | Количество потребления тепловой энергии объектом теплопотребления, Гкал/год |
| --- | --- |
|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| с. Басалаевка, пер. Школьный, 13 | Блок 1 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 |
|  | Начальная школа | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 |
|  | Средняя школа | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 |
|  | Столовая | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 |
| с. Батама, пер. Пионерский, 15 | Больница | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 |
|  | Гараж | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |
|  | Прачечная | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 |
|  | Участковая больница | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 |
| с. Батама, ул. Ленина, 37 | клуб | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 |
| с. Батама, пер. Коммунистический, 2 | Гараж 1 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 |
|  | Гараж 2 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
|  | Гараж 3 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 |
|  | Мастерская | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 |
|  | Средняя школа | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 |
| С. Батама, ул. Пионерская, 18 | Детский сад | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем теплопотребления ИТОГО | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 |
| Прирост объема теплопотребления ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Раздел  2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Схема теплоснабжения Батаминского муниципального образования  отражена в Приложении  1. Границы зоны эффективного теплоснабжения включают жилой фонд  и объекты соцкультбыта.

1.2.1. Характеристика котельных

Источником теплоснабжения потребителей тепла Батаминского муниципального образования являются водогрейные котельные (с. Батама, с. Басалаевка), работающие на Глинкинском каменном угле. На водогрейных котельных Батаминского муниципального образования установлено по 2 котла с ручной подачей топлива. Котлы с неподвижной колосниковой решеткой и ручной подачей топлива. Перед котлами установлен один воздушный вентилятор. Для создания разряжения за котлами установлен дымосос. Последняя реконструкция водогрейной котельной № 1 проведена в 2008 г., котельной № 2 в 2011 г, котельной № 3 в 2007 году. Приборы учета тепловой энергии, отпущенной потребителям, не установлены. Схема котельных представлены в Приложении 3.

Котлы работают на каменных углях Глинкинского разреза.

## Основные характеристики котельных представлены в табл. 2.1.

## а)  Состояние котлов удовлетворительное. Рабочий КПД котлов, согласно экспертным оценкам с учетом их фактического состояния и срока эксплуатации оценивается ниже проектного на 2,0%:, так как котлы работают на не проектном топливе.

б) существующих ограничений по установленной мощности котельных на теплоснабжение нет.

в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии представлены в табл. 2.5

## Основные характеристики котельных             Таблица 2.1

| Показатель | Номер котла | Всего по котельной |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Котельная № 1 |
| Марка котлоагрегата | КВр-04 | КВр-04 |  |  |  |
| Регистрационный номер котла |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность Гкал/ч (проектная) | 0,35 | 0,35 |  |  | 0,7 |
| Располагающая мощность Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| Паспортный к.п.д. % | 84 | 84 |  |  |  |
| Паспортный удельный расход топлива на выработку кг.у.т./Гкал. | 80 | 80 |  |  | 80 |
| Фактический к.п.д. % | 80 | 80 |  |  | 80 |
| Год ввода в эксплуатацию год. | 2008 | 2008 |  |  | 2008 |
| Срок службы лет. | 8 | 8 |  |  |  |
| Проведение наладочных работ год. |  |  |  |  |  |
| Вид проектного топлива | уг. каменный | уг. каменный |  |  | уг. каменный |
| Низшая теплота сгорания проектного топлива ккал/кг. | 5376 | 5376 |  |  | 5376 |
| Используемое топливо (указывается вид топлива) | уг.каменный Глинки | уг.каменный Глинки |  |  | уг.каменный Глинки |
| Низшая теплота сгорания топлива ккал/кг | 5376 | 5376 |  |  | 5376 |
| Наличие экономайзеров (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие воздухоподогревателей (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие автоматики (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие химводоподготовки (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Котельная № 2 |
| Марка котлоагрегата | КВр-0,58 | КВр-0,58 |  |  | 2 |
| Регистрационный номер котла |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность Гкал/ч (проектная) | 0,52 | 0,52 |  |  | 1,04 |
| Располагающая мощность Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| Паспортный к.п.д. % | 86 | 86 |  |  |  |
| Паспортный удельный расход топлива на выработку кг.у.т./Гкал. | 180 | 180 |  |  | 180 |
| Фактический к.п.д. % | 86 | 86 |  |  | 86 |
| Год ввода в эксплуатацию год. | 2011 | 2011 |  |  | 2011 |
| Срок службы лет. | 10 | 10 |  |  |  |
| Проведение наладочных работ год. |  |  |  |  |  |
| Вид проектного топлива | уг. каменный | уг. каменный |  |  | уг. каменный |
| Низшая теплота сгорания проектного топлива ккал/кг. | 5376 | 5376 |  |  | 5376 |
| Используемое топливо (указывается вид топлива) | уг.каменный Глинки | уг.каменный Глинки |  |  | уг.каменный Глинки |
| Низшая теплота сгорания топлива ккал/кг | 5376 | 5376 |  |  | 5376 |
| Наличие экономайзеров (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие воздухоподогревателей (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие автоматики (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие химводоподготовки (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Котельная № 3 |
| Марка котлоагрегата | КВр-0,58 | КВр-0,58 |  |  | 2 |
| Регистрационный номер котла |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность Гкал/ч (проектная) | 0,5 | 0,5 |  |  | 1,0 |
| Располагающая мощность Гкал/ч | 0,0744 |  |  |  | 0,0744 |
| Паспортный к.п.д. % | 80 | 80 |  |  |  |
| Паспортный удельный расход топлива на выработку кг.у.т./Гкал. | 148 | 148 |  |  |  |
| Фактический к.п.д. % | 75 | 75 |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию год. | 2007 | 2007 |  |  | 2011 |
| Срок службы лет. | 8 | 8 |  |  |  |
| Проведение наладочных работ год. | 2007 | 2007 |  |  |  |
| Вид проектного топлива | уг. каменный | уг. каменный |  |  | уг. каменный |
| Низшая теплота сгорания проектного топлива ккал/кг. | 5376 | 5376 |  |  | 5376 |
| Используемое топливо (указывается вид топлива) | уг.каменный Глинки |  |  | уг.каменный Глинки |  |
| Низшая теплота сгорания топлива ккал/кг | 5376 |  |  | 5376 |  |
| Наличие экономайзеров (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие воздухоподогревателей (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие автоматики (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие химводоподготовки (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |

## Состав оборудования котельных представлен в табл.2.2.

## Состав оборудования котельных               Таблица 2.2

## Котельная № 1

а.   Котлы

| Номер котла | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Год ввода в эксплуатацию | Теплопроизво- дительность Гкал/ч | Давление воды Кгс/см.2 | Температура воды 0С | Поверхность нагрева м2 | Вес металлической части котла кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На входе | На выходе |  |  |
| 1 | КВР-0,4 КБ Гефест | Бийск 7009 | 2008 | 0,35 | 6 | 70 | 95 | 20,3 | 1620 |
| 2 | КВР-0,4 КБ Гефест | Бийск 7008 | 2008 | 0,35 | 6 | 70 | 95 | 20,3 | 1620 |

б.  Тягодутьевые    механизмы

| Номер котла | Марка котла | Механизм | Кол-во шт. | Частота Вращения об/мин | Производите- льность. тыс.м.3/час. | Полное давление Па | Потребл. мощность кВт | Кпд % | Напр В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | КВР-0,4 КВР-0,4 | Дымосос ДН-6,3 Эл.двигатель Вентилятор | 1 1 1 1 | 1500 1000 3000 3000 | 9,1 - 1,3 4,5 | 880 700 700 | 5,5 11 1,1 1,1 | 82 94 82 93 | 380 380 |

в.  Насосы

| Наименование оборудования | Марка насоса (эл.двигателя) | кол-во шт | Частота Вращения об/мин | Производи-тельность м.куб/час | Полное давление кгс/см.2 | Потребляемая мощность кВт | кпд % | Напр. В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой | К-45/30 | 1,0 | 3000 | 45 | 30 | 7,5 | 92 | 380 |
| Насос сетевой | К-45/30 | 1,0 | 3000 | 45 | 30 | 7,5 | 92 | 380 |

г.  Основная   арматура

| Теплоноситель | Тип арматуры | Год установки | кол-во штук | Давление (Ру) кг/см2 | Температура 0С | Диаметр (Ду) мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | Задвижка чугунная | 2008 | 2 | 10 | 115 | 100 |
|  | Задвижка чугунная | 2008 | 4 | 10 | 115 | 80 |
|  | Задвижка чугунная | 2008 | 6 | 10 | 115 | 80 |

д.  Приборы  учета  и  контроля

| № п/п | Назначение прибора учета, контроля | Наименование прибора | Место установки | Вид учета | Дата посл. поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учет расхода воды | - | - | - | - |
| 2 | Контроль давления | Манометр шт-4 | котлы | Технический | 2011 |
| 3 | Контроль температуры | Термометр шт-4 | котлы | Технический | 2011 |
| 4 | Контроль температуры | Термометр шт-1 | выход из котельной | Технический | 2011 |

Котельная № 2

а.   Котлы

| Номер котла | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Год ввода в эксплуатацию | Теплопроизво- дительность Гкал/ч | Давление воды Кгс/см.2 | Температура воды 0С | Поверхность нагрева м2 | Вес металлической части котла кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На входе | На выходе |  |  |
| 1 | КВР-0,6 | г. Барнаул 1229 | 2011 | 0,52 | 6 | 70 | 95 | 28,7 | 1620 |
| 2 | КВР-0,6 | г. Барнаул 1229 | 2011 | 0,52 | 6 | 70 | 95 | 28,7 | 1620 |

б.  Тягодутьевые    механизмы

| Номер котла | Марка котла | Механизм | Кол-во шт. | Частота Вращения об/мин | Производите- льность. тыс.м.3/час. | Полное давление Па | Потребл. мощность кВт | Кпд % | Напр В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | КВР-0,6 | Дымосос ДН-6,3 Эл.двигатель Вентилятор | 1 1 1 1 | 1500 - 1000 1500 | 3,4 - 3,4 4,5 | 390 700 700 | 5,5 11 5,5 7,5 | 82 94 82 93 | 380 380 |

в.  Насосы

| Наименование оборудования | Марка насоса (эл.двигателя) | кол-во шт | Частота Вращения об/мин | Производи-тельность м.куб/час | Полное давление кгс/см.2 | Потребляемая мощность кВт | кпд % | Напр. В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой | КМ-80/50-200 | 1,0 | 3000 | 50 | 5,0 | 15 | 92 | 380 |
| Насос сетевой | КМ-80/50-200 | 1,0 | 3000 | 50 | 5,0 | 15 | 92 | 380 |

г.  Основная   арматура

| Теплоноситель | Тип арматуры | Год установки | кол-во штук | Давление (Ру) кг/см2 | Температура 0С | Диаметр (Ду) мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | Задвижка чугунная | 2011 | 2 | 10 | 115 | 100 |
|  | Задвижка чугунная | 2011 | 4 | 10 | 115 | 80 |
|  | Задвижка чугунная | 2011 | 6 | 10 | 115 | 50 |

д.  Приборы  учета  и  контроля

| № п/п | Назначение прибора учета, контроля | Наименование прибора | Место установки | Вид учета | Дата посл. поверки | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учет расхода воды | - | - | - | - | - |
| 2 | Контроль давления | Манометр шт-4 | котлы | Технический | 2011 | 2012 |
| 3 | Контроль температуры | Термометр шт-4 | котлы | Технический | 2011 | 2012 |
| 4 | Контроль температуры | Термометр шт-1 | выход из котельной | Технический | 2011 | 2012 |

Котельная № 3

а.   Котлы

| Номер котла | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Год ввода в эксплуатацию | Теплопроизво- дительность Гкал/ч | Давление воды Кгс/см.2 | Температура воды 0С | Поверхность нагрева м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На входе | На выходе |  |
| 1 | КВР-0,58 | Иркутск | 2007 | 0,5 | 6 | 70 | 95 | 22,8 |
| 2 | КВР-0,58 | Иркутск | 2007 | 0,5 | 6 | 70 | 95 | 22,8 |

б.  Тягодутьевые    механизмы

| Номер котла | Марка котла | Механизм | Кол-во шт. | Частота Вращения об/мин | Производите- льность. тыс.м.3/час. | Полное давление Па | Потребл. мощность кВт | Кпд % | Напр В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | КВР-0,58 | Дымосос ДН-8 Эл.двигатель Вентилятор | 1 1 1 1 | 1000 - 1000 1500 | 3,4 - 3,4 4,5 | 390 | 5,5 11 5,5 7,5 | 82 94 82 93 |  |

в.  Насосы

| Наименование оборудования | Марка насоса (эл.двигателя) | кол-во шт | Частота Вращения об/мин | Производи-тельность м.куб/час | Полное давление кгс/см.2 | Потребляемая мощность кВт | кпд % | Напр. В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой | КМ-100-80/160 | 1,0 | 3000 | 100 | 5,0 | 15 | 92 | 380 |
| Насос сетевой | КМ-100-80/160 | 1,0 | 3000 | 100 | 5,0 | 15 | 92 | 380 |

г.  Основная   арматура

| Теплоноситель | Тип арматуры | Год установки | кол-во штук | Давление (Ру) кг/см2 | Температура 0С | Диаметр (Ду) мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | Задвижка чугунная | 2011 | 2 | 10 | 115 | 100 |
|  | Задвижка чугунная | 2011 | 4 | 10 | 115 | 80 |
|  | Задвижка чугунная | 2011 | 6 | 10 | 115 | 50 |

д.  Приборы  учета  и  контроля

| № п/п | Назначение прибора учета, контроля | Наименование прибора | Место установки | Вид учета | Дата посл. поверки | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учет расхода воды | - | - | - | - | - |
| 2 | Контроль давления | Манометр шт-4 | котлы | Технический | 2011 | 2012 |
| 3 | Контроль температуры | Термометр шт-4 | котлы | Технический | 2011 | 2012 |
| 4 | Контроль температуры | Термометр шт-1 | выход из котельной | Технический | 2011 | 2012 |

Работа насосного оборудования котельных автоматизирована. Регулирующая арматура: задвижка чугунная. Запорная арматура: кран шаровый. Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котлах установлены предохранительные клапаны.

1.Технические данные автоматизированных модульных котельных «Терморобот».

2.Характеристика тепловых  нагрузок  автоматизированных модульных котельных «Терморобот».

| Теплоисточник (отапливаемые объекты) | Период работы | Уст. мощн., Гкал/ч | Расч. нагрузка, Гкал/ч | Кол-во котлов | Марки котлов | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Батама |
| Котельная ( детский сад) | Зима | 0,17 | 0,06 | 2 | 1: ТР 150; (резерв 1: ТР 100) | 2017 |
| Котельная (клуб) | Зима | 0,086 | 0,04 | 3 | 1: ТР 100; | 2016 |

3.Состав и конструкция котлового модуля

В состав модульной котельной входит:

— автоматический угольный котел ТР в сборе [1.6] (перечень входящих в него узлов и оборудования указывается в Паспорте и другой технической документации на котел);

— насосная группа [1.8], различное тепломеханическое оборудование и узлы (фильтры, клапаны, запорная арматура) а также КИП (манометры, термометры, водосчетчики).

— электрооборудование (микропроцессорная автоматика с датчиками; распределительный щит [1.5] с защитными автоматами и АВР; электросчетчик, 12-вольтовый трансформатор аварийного освещения; источник бесперебойного питания с аккумуляторами. В коллектор («гребенку») насосной группы встроен ТЭН автоматического резервного электрокотла мощностью 9 кВт [1.3].

— встроенный угольный бункер [1.1].

схема установленного модуля

В качестве фундамента используются бетонные блоки ФБС сечением 300×580 мм (типоразмеры 24.3.6-т, 12.3.6-т, 9.3.6-т).

Блоки выложены в два ряда под боковыми (длинными) сторонам модуля с заглублением в грунт так, чтобы образовалось параллельные стенки высотой 1 000 мм от уровня земли, толщиной 300 мм и длиной не менее 5,5 м.

4. Состав и конструкция котлоагрегатов.

Общий вид

Котел Терморобот состоит из 3 частей:

1.  топка [1.3] с расположенной внутри автоматизированной линейной горелкой и жаротрубный теплообменник [1.1];

2.  бункер [1.6] и узел подачи угля (винтовой питатель) [1.7];

3.  сменный зольник объемом 0,9 м 3 .

## 5. GPRS - система удаленной диспетчеризации.

Все установленные модульные котельные объединены в единую сеть диспетчеризации при помощи  программно-аппаратного комплекса.

Программно-аппаратного комплекс, предназначен для дистанционного контроля и управления удаленными котельными Терморобот.

Контроллер (блок котельной автоматики) предназначен для управления работой котлов Терморобот, обеспечивает их безопасную эксплуатацию и автоматическое регулирование мощности в диапазоне 20–105% от номинальной в зависимости от фактических теплопотерь здания (погоды). Регулировка мощности осуществляется изменением количества подаваемого в топку угля и пропорциональным изменением количества подаваемого воздуха. Уголь подается циклически; основными регулируемыми параметрами являются период подачи угля и максимальное время подачи угля.

Система удаленной диспетчеризации позволяет:

— оперативно реагировать на любые нештатные ситуации в котельной, при этом на объекте не требуется оператор или технический специалист;

— оптимизировать транспортные расходы, связанные с загрузкой угля и эксплуатацией котельных (можно следить за остатками угля и удаленно устранять мелкие сбои в работе);

— документировать параметры работы котельной и системы отопления в течение всего отопительного сезона.

Передача данных осуществляется через Интернет с помощью GSM/GPRS-модема, при этом диспетчерская программа позволяет контролировать до 100 котельных.

GSM/GPRS модем каждой котельной подключен к контроллеру котла Терморобот через интерфейс RS-485.

Программа диспетчеризации позволяет следить за значением параметров и изменять режимы работы, предусмотренные в контроллере, в том числе, изменять служебные установки (SETUP). Вход в SETUP защищен паролем, что исключает случайные ошибки и несанкционированное изменение критических параметров.

Текущие значения параметров архивируются и могут быть просмотрены за любой период в виде таблицы или графика. Это позволяет оптимизировать процесс отопления объекта и анализировать причины отказов.

6. Тепловые сети

Тепловые сети котельной  (детский сад) протяженностью 38 м. выполнены металлическими трубами Ду 50 в ППУ изоляции. Год постройки - 2017. Техническое состояние – удовлетворительное.

Тепловые сети котельной (клуб) протяженностью 15 м. выполнены металлическими трубами Ду 50 в ППУ изоляции. Год постройки - 2016. Техническое состояние – удовлетворительное.

## 2.2. Состояние тепловых сетей. Потери.

Тепловые сети Батаминского муниципального образования проложены                          в непроходных ж/бетонных каналах в двухтрубном исполнении. Схема сетей - тупиковая. Трубопроводы – стальные, IV категории, марка стали Ст.3. Компенсация температурных удлинений осуществляется углами поворотов  трассы  и П-образными компенсаторами.

Способ прокладки тепловых сетей  подземный, в непроходных каналах (лотки бетонные). Изоляция – минераловатные скорлупы. Тепловые камеры выполнены из кирпича, с утеплением минеральной ватой. В местах прокладки тепловых сетей преобладают песчано-глинистые почвы.

Потери тепловой энергии приведены в табл.2.4.

Характеристики существующей трассы представлена в табл. 2.3

Характеристики существующей трассы. (по состоянию на 2013г) Таблица  2.3.

Теплосеть котельной № 1

| Номер камеры | Номер участка | Диаметр трубопрово-да, мм | Длина трубопровода, м | Тип прокладки трубопровода | Изоляция трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1 | 1 | 70 | 26 | Канал не проходной | Скорлупы минераловатные |
| ТК-2 | 2 | 50 | 50 | --- | --- |
| ТК-3 | 3 | 40 | 34 | --- | --- |
| ТК-3 | 4 | 32 | 32 | --- | --- |

Теплосеть котельной № 2

| Номер камеры | Номер участка | Диаметр трубопрово-да, мм | Длина трубопровода, м | Тип прокладки трубопровода | Изоляция трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-4 | 1 | 100 | 93 | Канал не проходной | Скорлупы минераловатные |
| ТК-2 | 2 | 50 | 42 | --- | --- |
| ТК-4 | 3 | 50 | 16 | --- | --- |
| ТК-6 | 4 | 70 | 371 | --- | --- |

Теплосеть котельной № 3

| Номер камеры | Номер участка | Диаметр трубопрово-да, мм | Длина трубопровода, м | Тип прокладки трубопровода | Изоляция трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-2 | 1 | 70 | 46 | Канал не проходной | Скорлупы минераловатные |
| ТК-3 | 2 | 40 | 16 | --- | --- |
| ТК-4 | 3 | 40 | 43 | --- | --- |

Схема тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлена в Приложении 1.)

Энергетические балансы тепловых сетей представлены в табл. 2.4

Энергетические балансы тепловых сетей Таблица 2.4.

Котельная № 1

| Балансы теплоносителя котельной | Значение |
| --- | --- |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/год | 234,96 |
| Тепловая энергия, отпущенная в сеть, подающий трубопровод, Гкал/год | 234,96 |

Котельная № 2

| Балансы теплоносителя котельной | Значение |
| --- | --- |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/год | 1013,03 |
| Тепловая энергия, отпущенная в сеть, подающий трубопровод, Гкал/год | 1013,03 |

Котельная № 3

| Балансы теплоносителя котельной | Значение |
| --- | --- |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/год | 425,55 |
| Тепловая энергия, отпущенная в сеть, подающий трубопровод, Гкал/год | 425,55 |

В табл. 2.5. представлен перспективный баланс мощности источника и тепловой нагрузки потребителей с учетом перспективного прироста нагрузок.

Перспективный баланс мощности теплоисточников и тепловой нагрузки потребителей.

Таблица 2.5.

| Перспектива. год | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Система водоподготовки котельной

Система водоподготовки представлена механической очисткой сырой воды (табл. 3.1) Подпитка тепловой сети и котлов  осуществляется из баков-аккумуляторов, объемом:

Котельная № 1 - 6 м3;

Котельная № 2 - 6 м3;

Котельная № 3 - 3 м3.

Характеристики оборудования механической очистки сырой воды   Таблица 3.1

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Тип | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Грязевик вертикальный | 1 | ГВ (ТС-567) Ду 200 Ру 16 | Диаметр условного прохода: Ду 200 мм, Диаметр корпуса: Дн 530 мм, Производительность: 158 т/ч, Масса: 213,9 кг. |

В тепловых сетях котельных Батаминского муниципального образования расход теплоносителя обусловлен технологическими расходами, а также нормативными и аварийными утечками. Тепловые сети подпитываются из баков аккумуляторов холодной воды. Текущий и перспективные балансы теплоносителя представлены в таблице 3.2.

Перспективные балансы теплоносителя

Таблица 3.2

| Перспектива. год | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийные утечки, т /ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Технологические расходы, т /ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Нормативные потери теплоносителя при передаче ее до потребителя, т /ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В период до 2028 года реконструкция и перевооружение источников тепловой энергии не планируется.

Рекомендуется установить приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на выходе котельной.

Рекомендуется сооружение крытого топливного склада.

# Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

До 2028 года не предусмотрена  реконструкция тепловых сетей с целью подключения новых потребителей.

Перспективные данные  приведены в таблицах  1.1 и 1.2.

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективный топливный баланс составлен на основании планируемого увеличения тепловой нагрузки и с учетом  снижение тепловых потерь.

Перспективные максимально-часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летного и переходного периодов представлены в табл. 6.1

Перспективные показатели расхода топлива котельных.

Таблица 6.1.

| Показатель | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в зимний период | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива за летний период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в переходный период (весна) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

Котельные работают только на каменном угле Глинкинского карьера. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено. Резерв не предусмотрен. Оперативный запас топлива хранится на открытой площадке.

Согласно нормативным требованиям в соответствии с Приказом Минэнерго№327 от  10.08.2012 года в дальнейшем необходимо поддержание неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива (табл.6.2.)

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)                            Таблица 6.2

| Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т. | Неснисжаемый запаса топлива (ННЗТ. тыс. т.) | Эксплуатационого запаса топлива (ННЗТ) тыс. т.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Глинкинский каменный уголь | 0,17 | 0,018 | 0,12 |

Перспективный топливный баланс в приходной части состоит из остатка предыдущего периода и объема завоза в расчетный период. Расходная часть баланса состоит из расхода на работу котлов и образование резерва. Перспективный топливный баланс с учетом прироста нагрузок и изменения потерь в сетях отражен в тал. 6.3.и 6.4.

Перспективный топливный баланс.  Приходная часть

Таблица 6.3

| Приход | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья прихода т/год |  |
| Остаток от предыдущего года, т/год | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Приобретено, т/год, | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Всего, т/год | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 |

Перспективный топливный баланс Расходная часть

Таблица 6.4

| Расход | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья расхода т/год |  |
| Обеспечение работы котлов т/год | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 |
| Резервный остаток т/год | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Всего | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |

# Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Отчет о текущем состоянии и перспективном развитии системы теплоснабжения Батаминского муниципального образования создан на основании приведенных ниже обосновывающих материалов. Материалы можно разбить на три группы по источнику получения и формирования:

1. Материалы, предоставленные администрацией Батаминского муниципального образования.

2. Материалы, полученные в результате обследования системы теплоснабжения Батаминского муниципального образования  специалистами ООО «А9 Энерджи»

3. Результаты тепловых и гидравлических расчетов ООО «А9 Энерджи»

Перечень обосновывающих материалов 1.11.2013г.

I. Материалы, предоставленные администрацией  Батаминского

муниципального образования

- Проект генерального плана поселения;

- Характеристики объектов теплоснабжения;

- Юридические основания к действиям теплоснабжающей организации

- Зона действия теплоснабжающей организации (принципиальная схема теплоснабжения села);

- Перечень оборудования котельной;

- Расход сетевой воды на ГВС, т/ч;

- Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет;

- Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

- Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения – не выдавались;

- Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;

- Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию – бесхозные ТС отсутствуют;

- Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение;

- Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций ;

- Прогнозы приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к котельным на 2013-2028гг, наименования зданий, площадь, объём – нет.

I I.  Материалы, полученные в результате обследования системы теплоснабжения Батаминского муниципального образования  специалистами ООО «А9 Энерджи»

- Расчетная схема теплоснабжения села [приложение 1.]

- Фактическая схема теплоснабжения села;

- Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

- Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления .

I I I.  Результаты тепловых и гидравлических расчетов ООО «А9 Энерджи»

- Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха;

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) на цели теплоснабжения и ГВС на 2013-2028гг;

- Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей;

- Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя;

- Технологические расходы, т /ч;

- Общий расход сетевой воды с  учетом технического резерва,  т /ч;

- Нормативные потери теплоносителя при передаче до потребителя, т.

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1. Функциональная структура теплоснабжения.

1.1.1. Общая характеристика системы теплоснабжения

Система теплоснабжения Батаминского муниципального образования состоит из системы теплоснабжения строительных фондов и объектов социально-бытовой и культурной сфер, подключенных к водогрейным котельным №№ 1,2,3.

Зона деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающей и теплосетевой организации представлена на схеме тепловых сетей Приложения 1.

1.1.2. Теплоснабжающая организация

Теплоснабжающей организацией Батаминского муниципального образования является общество с ограниченной ответственностью «Тепловик»

Адрес нахождения организации:

Юридический адрес: 665391, Иркутская область, Зиминский   район,   с. Ухтуй,   ул. Совхозная,  15

Почтовый адрес: 665390, Иркутская область, г Зима, ул. Меренова,8.

1.1.3. Зона действия теплоснабжающей организации

Зона действия теплоснабжающей организации представлены в табл. 1.1

Зона действия теплоснабжающей организации. Батаминского муниципального образования. Таблица 1.1

| № п/п | Улица, дома | Назначение здания |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Басалаевка, пер. Школьный, 13 | Блок 1 |
|  |  | Начальная школа |
|  |  | Средняя школа |
|  |  | Столовая |
| 2 | с. Батама, пер. Пионерский, 15 | Больница |
| 3 | с. Батама, ул. Ленина, 37 | Гараж |
|  |  | Прачечная |
|  |  | Участковая больница |
|  |  | клуб |
| 4 | с. Батама, пер. Коммунистический, 2 | Гараж 1 |
|  |  | Гараж 2 |
|  |  | Гараж 3 |
|  |  | Мастерская |
|  |  | Средняя школа |
| 5 | С. Батама, ул. Пионерская, 18 | Детский сад |

1.2. Источник тепловой энергии

Источником теплоснабжения потребителей тепла Батаминского муниципального образования является водогрейные котельные, работающие на Глинкинском каменном угле. На котельной № 1 установлено два  водогрейных котла типа КВР-0.4КБ "Гефест". Котлы с неподвижной колосниковой решеткой и ручной подачей топлива. Для создания разряжения за котлами установлен дымосос. Последняя реконструкция проведена в 2008 г. Прибор учета тепловой энергии, отпущенной потребителям  не установлен. Схема котельной представлена в Приложении 3а.

На котельной № 2 установлено два  водогрейных котла типа КВр-0,6. Котлы с неподвижной колосниковой решеткой и ручной подачей топлива. Для создания разряжения за котлами установлен дымосос. Последняя реконструкция проведена в 2011 г. Прибор учета тепловой энергии, отпущенной потребителям  не установлен. Схема котельной представлена в Приложении 3б.

На котельной № 3 установлено два  водогрейных котла типа КВР-0.58. Котлы с неподвижной колосниковой решеткой и ручной подачей топлива. Для создания разряжения за котлами установлен дымосос. Последняя реконструкция проведена в 2007 г. Прибор учета тепловой энергии, отпущенной потребителям  не установлен. Схема котельной представлена в Приложении 3в.

1.2.1. Характеристика котельной

На водогрейных котельных Батаминского муниципального образования установлено по 2 котла с ручной подачей топлива. Котлы работают на каменных углях Глинкинского карьера. Последняя реконструкция в 2008, 2011 и 2007 гг соответственно.

## Основные характеристики котельной представлены в табл.1.2.

## Основные характеристики котельной             Таблица 1.2

| Показатель | Номер котла | Всего по котельной |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Котельная № 1 |
| Марка котлоагрегата | КВр-04 | КВр-04 |  |  |  |
| Регистрационный номер котла |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность Гкал/ч (проектная) | 0,35 | 0,35 |  |  | 0,7 |
| Располагающая мощность Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| Паспортный к.п.д. % | 84 | 84 |  |  |  |
| Паспортный удельный расход топлива на выработку кг.у.т./Гкал. | 80 | 80 |  |  | 80 |
| Фактический к.п.д. % | 80 | 80 |  |  | 80 |
| Год ввода в эксплуатацию год. | 2008 | 2008 |  |  | 2008 |
| Срок службы лет. | 8 | 8 |  |  |  |
| Проведение наладочных работ год. |  |  |  |  |  |
| Вид проектного топлива | уг. каменный | уг. каменный |  |  | уг. каменный |
| Низшая теплота сгорания проектного топлива ккал/кг. | 5376 | 5376 |  |  | 5376 |
| Используемое топливо (указывается вид топлива) | уг.каменный Глинки | уг.каменный Глинки |  |  | уг.каменный Глинки |
| Низшая теплота сгорания топлива ккал/кг | 5376 | 5376 |  |  | 5376 |
| Наличие экономайзеров (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие воздухоподогревателей (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие автоматики (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие химводоподготовки (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Котельная № 2 |
| Марка котлоагрегата | КВр-0,58 | КВр-0,58 |  |  | 2 |
| Регистрационный номер котла |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность Гкал/ч (проектная) | 0,52 | 0,52 |  |  | 1,04 |
| Располагающая мощность Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| Паспортный к.п.д. % | 86 | 86 |  |  |  |
| Паспортный удельный расход топлива на выработку кг.у.т./Гкал. | 180 | 180 |  |  | 180 |
| Фактический к.п.д. % | 86 | 86 |  |  | 86 |
| Год ввода в эксплуатацию год. | 2011 | 2011 |  |  | 2011 |
| Срок службы лет. | 10 | 10 |  |  |  |
| Проведение наладочных работ год. |  |  |  |  |  |
| Вид проектного топлива | уг. каменный | уг. каменный |  |  | уг. каменный |
| Низшая теплота сгорания проектного топлива ккал/кг. | 5376 | 5376 |  |  | 5376 |
| Используемое топливо (указывается вид топлива) | уг.каменный Глинки | уг.каменный Глинки |  |  | уг.каменный Глинки |
| Низшая теплота сгорания топлива ккал/кг | 5376 | 5376 |  |  | 5376 |
| Наличие экономайзеров (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие воздухоподогревателей (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие автоматики (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие химводоподготовки (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Котельная № 3 |
| Марка котлоагрегата | КВр-0,58 | КВр-0,58 |  |  | 2 |
| Регистрационный номер котла |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность Гкал/ч (проектная) | 0,5 | 0,5 |  |  | 1,0 |
| Располагающая мощность Гкал/ч | 0,0744 |  |  |  | 0,0744 |
| Паспортный к.п.д. % | 80 | 80 |  |  |  |
| Паспортный удельный расход топлива на выработку кг.у.т./Гкал. | 148 | 148 |  |  |  |
| Фактический к.п.д. % | 75 | 75 |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию год. | 2007 | 2007 |  |  | 2011 |
| Срок службы лет. | 8 | 8 |  |  |  |
| Проведение наладочных работ год. | 2007 | 2007 |  |  |  |
| Вид проектного топлива | уг. каменный | уг. каменный |  |  | уг. каменный |
| Низшая теплота сгорания проектного топлива ккал/кг. | 5376 | 5376 |  |  | 5376 |
| Используемое топливо (указывается вид топлива) | уг.каменный Глинки |  |  | уг.каменный Глинки |  |
| Низшая теплота сгорания топлива ккал/кг | 5376 |  |  | 5376 |  |
| Наличие экономайзеров (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие воздухоподогревателей (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие автоматики (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |
| Наличие химводоподготовки (есть, нет) | нет | нет |  |  | нет |

1.2.2 Система водоподготовки котельной

## Система водоподготовки представлена механической очисткой сырой воды (табл. 1.4.). Подпитка тепловой сети осуществляется из баков аккумуляторов.

Характеристики оборудования механической очистки сырой воды   Таблица 1.4

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Тип | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Грязевик вертикальный | 1 | ГВ (ТС-567) Ду 76 Ру 16 | Диаметр условного прохода: Ду 76 мм, Производительность: 68 т/ч, |

1.2.3. Топливо  Вид используемого топлива.

В качестве основного топлива используется каменный уголь Глинкинского месторождения. Резервирование другими видами топлива не предусмотрено.

Характеристики основного вида топлива.

Уголь Глинкинского карьера  ГОСТ Р51 971-2002  Поставщик ООО "Глинки" Характеристики топлива приведены в табл. 1.5

Характеристики твердого топлива, полученные  во время  испытаний котла Таблица 1.5

| Наименование параметра | Обозначение | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Влага рабочая |  | % | 14,00 |
| Зольность рабочая |  | % | 7 |
| Выход летучих веществ на горючую массу |  | % | 45 |
| Сера аналитическая по бомбе |  | % | 0,7 |
| Низшая теплотворная способность топлива |  | ккал/кг | 6100 |
| Содержание горючих в уносе |  | % | 2,7 |

Топливные резервы

Котельные работают только на каменном Глинкинском угле. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено. Нормативный эксплуатационный запас топлива не предусмотрен. Нормативный неснижаемый запас топлива хранится на открытой площадке.

Норматив запасов топлива на котельной определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ). Расчет нормативных запасов топлива проводился в соответствии с методикой  /4 /. Значения  результатов расчетов нормативных запасов топлива сведены в табл. 1.6, 1.7, 1.8.

Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснисжаемого запаса топлива (ННЗТ. Тыс. т.) Таблица 1.6

| Вид топлива | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива т.у.т./Гкал | Среднесуточный расход топлива, т | Коэфициент перевода натурального топливав в условное | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ. Тыс. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Глинкинский каменный уголь | 7 | 0,25 | 3,8 | 0,666 | 7 | 0,0018 |

Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационого запаса топлива (НЭЗТ. Тыс. т.)             Таблица 1.7

| Вид топлива | Среднесуточная выработка теплоэнергии. Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива т.у.т./Гкал | Среднесуточный расход топлива, т | Коэфициент перевода натурального топливав в условное | Количество суток для расчета запаса | НЭЗТ. Тыс. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Глинкинский каменный уголь | 7 | 0,25 | 3,8 | 0,666 | 45 | 0,134 |

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)                            Таблица 1.8

| Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т. | Неснисжаемый запаса топлива (ННЗТ. тыс. т.) | Эксплуатационого запаса топлива (ННЗТ) тыс. т.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Глинкинский каменный уголь | 0,134 | 0,0018 | 0,134 |

1.2.4. Регулирование отпуска тепловой энергии

Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется  его температура.

Температурный график теплоносителя представлен в табл. 1.9.  При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Температурный график теплоносителя. Таблица 1.9.

| Температура | Температура в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер |
| --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | 5-10м/с | До 15м/с | До 20м/с | До 25м/с |
| +10 | 37 | 32 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| +8 | 41 | 35 | 43 | 44 | 46 | 48 |
| +6 | 45 | 38 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| +4 | 48 | 41 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| +2 | 52 | 45 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| -0 | 55 | 46 | 57 | 59 | 62 | 64 |
| -2 | 57 | 48 | 59 | 61 | 64 | 66 |
| -4 | 59 | 49 | 61 | 65 | 67 | 70 |
| -6 | 61 | 51 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| -8 | 63 | 52 | 65 | 67 | 69 | 72 |
| -10 | 65 | 53 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| -12 | 68 | 55 | 70 | 73 | 75 | 77 |
| -14 | 71 | 57 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| -16 | 73 | 58 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| -18 | 75 | 59 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| -20 | 78 | 61 | 80 | 83 | 85 | 87 |
| -22 | 81 | 63 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| -24 | 83 | 64 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| -26 | 85 | 65 | 86 | 88 | 91 | 95 |
| -28 | 87 | 66 | 89 | 92 | 95 |  |
| -30 | 89 | 67 | 92 | 95 |  |  |
| -32 | 91 | 68 | 92 |  |  |  |
| -34 | 93 | 69 | 95 |  |  |  |
| -37 | 95 | 70 |  |  |  |  |

1.2.5. Учет тепловой энергии

Учет отпуска тепловой энергии потребителям не организован.

Среднегодовая загрузка оборудования.

Оборудование котельных загружено только в отопительный сезон и процент загрузки составляет 60-70%. Анализ оперативной документации отсутствует.

Рекомендации

а) установить приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

б) вести мониторинг отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

1.3  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей

Тепловые сети Батаминского муниципального образования проложены в непроходных ж/бетонных каналах в двухтрубном исполнении. Схема сетей - тупиковая. Трубопроводы – стальные, IV категории, марка стали Ст.3. Компенсация температурных удлинений осуществляется углами поворотов  трассы  и П-образными компенсаторами.

Способ прокладки тепловых сетей подземный, в непроходных каналах (лотки бетонные). Изоляция – минераловатные скорлупы. Тепловые камеры выполнены из кирпича, с утеплением минеральной ватой. В местах прокладки тепловых сетей преобладают песчано-глинистые почвы.

Потери тепловой энергии в сетях не превышают 2% от нагрузки потребителей.

Работа насосного оборудования котельных автоматизирована. Регулирующая арматура: задвижка чугунная. Запорная арматура: кран шаровый. Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котлах установлены предохранительные клапаны

Характеристики существующей трассы представлена в табл. 1.10

Характеристики существующей трассы. (по состоянию на 2013г) Таблица  1.10

Теплосеть котельной № 1

| Номер камеры | Номер участка | Диаметр трубопрово-да, мм | Длина трубопровода, м | Тип прокладки трубопровода | Изоляция трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1 | 1 | 70 | 26 | Канал не проходной | Скорлупы минераловатные |
| ТК-2 | 2 | 50 | 50 | --- | --- |
| ТК-3 | 3 | 40 | 34 | --- | --- |
| ТК-3 | 4 | 32 | 32 | --- | --- |

Теплосеть котельной № 2

| Номер камеры | Номер участка | Диаметр трубопрово-да, мм | Длина трубопровода, м | Тип прокладки трубопровода | Изоляция трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-4 | 1 | 100 | 93 | Канал не проходной | Скорлупы минераловатные |
| ТК-2 | 2 | 50 | 42 | --- | --- |
| ТК-4 | 3 | 50 | 16 | --- | --- |
| ТК-6 | 4 | 70 | 371 | --- | --- |

Теплосеть котельной № 3

| Номер камеры | Номер участка | Диаметр трубопрово-да, мм | Длина трубопровода, м | Тип прокладки трубопровода | Изоляция трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-2 | 1 | 70 | 46 | Канал не проходной | Скорлупы минераловатные |
| ТК-3 | 2 | 40 | 16 | --- | --- |
| ТК-4 | 3 | 40 | 43 | --- | --- |

Схема тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии сопровождается графическим материалом.

Энергетические балансы тепловых сетей представлены в табл. 1.11

Энергетические балансы тепловых сетей

Таблица 1.11

Котельная № 1

| Балансы теплоносителя котельной | Значение |
| --- | --- |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/год | 234,96 |
| Тепловая энергия, отпущенная в сеть, подающий трубопровод, Гкал/год | 234,96 |

Котельная № 2

| Балансы теплоносителя котельной | Значение |
| --- | --- |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/год | 1013,03 |
| Тепловая энергия, отпущенная в сеть, подающий трубопровод, Гкал/год | 1013,03 |

Котельная № 3

| Балансы теплоносителя котельной | Значение |
| --- | --- |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/год | 425,55 |
| Тепловая энергия, отпущенная в сеть, подающий трубопровод, Гкал/год | 425,55 |

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории Батаминского муниципального образования для обслуживания здания школы, больницы, клуба и детского сада, в качестве теплоисточника работает три водогрейных котельных.

Зона действия отопительных котельных ограничивается только Батаминским муниципальным образованием. Данные по зоне действия котельных представлены в табл.  1.12

Таблица 1.12

Зона  действия котельных

| № п/п | Улица, дома | Назначение здания |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |
| 1 | с. Басалаевка, пер. Школьный, 13 | Блок 1 |
|  |  | Начальная школа |
|  |  | Средняя школа |
|  |  | Столовая |
| Котельная №2 |
| 2 | с. Батама, пер. Пионерский, 15 | Больница |
| 3 | с. Батама, ул. Ленина, 37 | Гараж |
|  |  | Прачечная |
|  |  | Участковая больница |
|  |  | клуб |
| Котельная №3 |
| 4 | с. Батама, пер. Коммунистический, 2 | Гараж 1 |
|  |  | Гараж 2 |
|  |  | Гараж 3 |
|  |  | Мастерская |
|  |  | Средняя школа |
| 5 | С. Батама, ул. Пионерская, 18 | Детский сад |

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии за отопительный период и за год в целом представлено в табл. 1.13

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха за отопительный период и за год

Таблица 1.13

| № п/п | Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Басалаевка, пер. Школьный, 13 | Блок 1 | 89,85 |
|  |  | Начальная школа | 23,41 |
|  |  | Средняя школа | 98,15 |
|  |  | Столовая | 23,55 |
| 2 | с. Батама, пер. Пионерский, 15 | Больница | 124,55 |
|  |  | Гараж | 8,07 |
|  |  | Прачечная | 16,15 |
|  |  | Участковая больница | 27,68 |
| 3 | с. Батама, ул. Ленина, 37 | клуб | 249,10 |
| 4 | с. Батама, пер. Коммунистический, 2 | Гараж 1 | 51,06 |
|  |  | Гараж 2 | 16,1 |
|  |  | Гараж 3 | 27,17 |
|  |  | Мастерская | 52,85 |
|  |  | Средняя школа | 716,57 |
| 5 | С. Батама, ул. Пионерская, 18 | Детский сад | 149,28 |
|  | Потребление тепловой мощности на цели теплоснабжения ИТОГО | 1673,5 |

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление установлены Постановлением Правительства РФ №306 от 23 мая 2006г. и составляют 0,037 Гкал/м2.

1.6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии.

Общая установленная мощность основного оборудования – 2,74 Гкал/ч

Располагаемая мощность технического резерва (один из двух котлов в резерве по каждой котельной –резервирование потребителей первой категории, Восточная Сибирь):  1,37 Гкал/ч

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,096 Гкал/ч;

Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя): 1,37 Гкал/ч. Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективные тепловые нагрузки котельных представлены в табл. 1.14

Перспективный баланс тепловой мощности котельных.

Таблица 1.14

| Перспектива. год | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |

1.7. Баланс расхода теплоносителя

В тепловых сетях котельных Батаминского муниципального образования потери теплоносителя обуславливаются разбором теплоносителя организациями, технологическими расходами а также аварийными утечками. Тепловые сети подпитываются из бака запаса холодной воды Водоподготовка не осуществляется. Баланс  теплоносителя представлен в табл. 1.15.

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Перспективные максимально-часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летного и переходного периодов представлены в табл. 1.16

Баланс теплоносителя котельных.

Таблица 1.15

| Перспектива. год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийные утечки, т /ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Технологические расходы, т /ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Нормативные потери теплоносителя при передаче ее до потребителя, т /ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Перспективные показатели расхода топлива котельных.

Таблица 1.16

| Показатель | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в зимний период | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива за летний период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в переходный период (весна) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

Котельная работает только на каменном угле Глинкинского разреза. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено. Оперативный запас топлива хранится на открытой площадке. Норматив запасов топлива на котельных сведен в табл. 1.17

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)                            Таблица 1.17

| Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т. | Неснисжаемый запаса топлива (ННЗТ. тыс. т.) | Эксплуатационный запаса топлива (ННЗТ. тыс. т.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Глинкинский каменный уголь | 0,17 | 0,018 | 0,12 |

Перспективный топливный баланс в приходной части состоит из остатка предыдущего периода и объема завоза в расчетный период. Расходная часть баланса состоит из расхода на работу котлов и образование резерва. Перспективный топливный баланс с учетом прироста нагрузок и изменения потерь в сетях отражен в табл. 1.18 и 1.19.

Перспективный топливный баланс.  Приходная часть

Таблица 1.18

| Приход | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья прихода т/год |  |
| Остаток от предыдущего года, т/год | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Приобретено, т/год, | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Всего, т/год | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 |

Перспективный топливный баланс Расходная часть

Таблица 1.19

| Расход | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья расхода т/год |  |
| Обеспечение работы котлов т/год | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 |
| Резервный остаток т/год | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Всего | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |

1.9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В табл. 1.20 представлены результаты хозяйственной деятельности ООО «Тепловик».

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации

Таблица 1.20

| Наименование организации | ООО «Тепловик» |
| --- | --- |
| Адрес организации | Юридический адрес: 665391, Иркутская область, Зиминский район, с. Ухтуй, ул. Совхозная, 15 Почтовый адрес: 665390, Иркутская область, г Зима, ул. Меренова,8. |
| Ф.И.О. руководителя | Тужик Иван Иванович |
| Контактный телефон ((код) номер телефона) | 8(395-54) 3-29-36 |
| ИНН/КПП | 3806002376/380601001 |
| ОГРН | 1053806020091 |
| Период представления информации (плановый (с указанием года), фактический (с указанием года) | Фактический - 2012 г. |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1 | Сырье и основные материалы | тыс. руб. | 869,2 |
| 2 | Вспомогательные материалы, вода | тыс. руб. | 151,0 |
| 3 | Материалы на ремонт | тыс. руб. | 1664,8 |
| 4 | Топливо | тыс. руб. | 5236,7 |
| 5 | Энергия на технологические цели | тыс. руб. | 3606,3 |
| 6 | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 5512,8 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1664,9 |
| 8 | Амортизация основных фондов | тыс. руб. | 612,8 |
| 9 | Прочие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 3704,5 |
| 10 | Избыточные доходы | тыс. руб. | 0,0 |
| 12 | Итого расходы | тыс. руб. | 23023,0 |
| 13 | Прибыль , в т.ч. | тыс. руб. | 400,2 |
| 15 | на соцразвитие | тыс. руб. | 82,7 |
| 16 | на прочие цели | тыс. руб. | 83,3 |
| 18 | налог по УСН | тыс. руб. | 234,2 |
| 20 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 23423,2 |
| 21 | выработка |  | 7,29110 |
| 22 | с/н |  | 0,560 |
| 23 | отпуск в сеть |  | 6,7311 |
| 25 | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 6,73110 |
| 26 | население |  | 6,21489 |
| 27 | бюджетные |  | 0,51621 |
| 28 | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 3479,85 |

1.10.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на энергоносители по состоянию на 1.01.2013 г. представлены в табл. 1.21

Тарифы на энергоносители по состоянию на 1.01.2013 г	Таблица 1.21

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая энергия | 3467,86 руб/Гкал |

1.11.  Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей

К снижению качества теплоснабжения приводит следующее:

- Наличие аварийных участков тепловых сетей.

- Отсутствие приборов учета на котельных и приборов учета водоразбора горячей воды у потребителей.

- Некачественная теплоизоляция трубопроводов ТС.

- Некачественное проведение гидропневматической промывки системы теплоснабжения зданий

- Отсутствие хим. водоподготовки и  деаэрации подпитки тепловой  сети

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

- Отсутствие утвержденного перспективного плана развития систем теплоснабжения.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

- Отсутствие крытого топливного склада, что не позволяет сформировать нормативный  эксплуатационный запас топлива

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания Ростехнадзора выдавались в установленном порядке. Устранение нарушений эксплуатации теплового оборудования котельных осуществлялось  своевременно. Замечаний о невыполнении предписаний нет.

# Глава 2.  Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

А. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения Батаминского муниципального образования

В табл. 2.1 представлены данные о потреблении тепла  на цели теплоснабжения потребителями котельных. Расчет произведен при среднегодовых температурах наружного воздуха за 2012г.

.

Базовый уровень потребления тепла                   Таблица 2.1

| № п/п | Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Басалаевка, пер. Школьный, 13 | Блок 1 | 89,85 |
|  |  | Начальная школа | 23,41 |
|  |  | Средняя школа | 98,15 |
|  |  | Столовая | 23,55 |
| 2 | с. Батама, пер. Пионерский, 15 | Больница | 124,55 |
|  |  | Гараж | 8,07 |
|  |  | Прачечная | 16,15 |
|  |  | Участковая больница | 27,68 |
| 3 | с. Батама, ул. Ленина, 37 | клуб | 249,10 |
| 4 | с. Батама, пер. Коммунистический, 2 | Гараж 1 | 51,06 |
|  |  | Гараж 2 | 16,1 |
|  |  | Гараж 3 | 27,17 |
|  |  | Мастерская | 52,85 |
|  |  | Средняя школа | 716,57 |
| 5 | С. Батама, ул. Пионерская, 18 | Детский сад | 149,28 |
|  | Потребление тепловой мощности на цели теплоснабжения ИТОГО | 1673,5 |

Б. Прогнозы приростов на каждом этапе площадей объектов теплопотребления строительных фондов за 2012-2028гг. Таблица 2.2

Таблица 2.2

| Наименование объекта теплопотребления | Площадь объектов теплопотребления, м2 |
| --- | --- |
|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Басалаевка, пер. Школьный, 13 | Блок 1 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
|  | Начальная школа | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 |
|  | Средняя школа | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 | 470,8 |
|  | Столовая | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| с. Батама, пер. Пионерский, 15 | Больница | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
|  | Гараж | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|  | Прачечная | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | Участковая больница | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| с. Батама, ул. Ленина, 37 | клуб | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| с. Батама, пер. Коммунистический, 2 | Гараж 1 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
|  | Гараж 2 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
|  | Гараж 3 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
|  | Мастерская | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
|  | Средняя школа | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| С. Батама, ул. Пионерская, 18 | Детский сад | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь строительных фондов ИТОГО | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 |
| Прирост площади строительных фондов ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В табл.2.3 приведены предварительные данные на перспективное развитие теплоснабжения Батаминского муниципального образования.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя . Таблица 2.3

| Наименование объекта теплопотребления | Количество потребления тепловой энергии объектом теплопотребления, Гкал/год |
| --- | --- |
|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| с. Басалаевка, пер. Школьный, 13 | Блок 1 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 |
|  | Начальная школа | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 | 23,41 |
|  | Средняя школа | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 |
|  | Столовая | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 |
| с. Батама, пер. Пионерский, 15 | Больница | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 |
|  | Гараж | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |
|  | Прачечная | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 |
|  | Участковая больница | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 |
| с. Батама, ул. Ленина, 37 | клуб | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 |
| с. Батама, пер. Коммунистический, 2 | Гараж 1 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 |
|  | Гараж 2 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
|  | Гараж 3 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 |
|  | Мастерская | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 |
|  | Средняя школа | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 | 716,57 |
| С. Батама, ул. Пионерская, 18 | Детский сад | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | 149,28 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем теплопотребления ИТОГО | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 | 1673,5 |
| Прирост объема теплопотребления ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Глава 3.  графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя проводился на максимальный расчетный режим . Расходы тепла соответствуют расходам при температуре наружного воздуха - 42ºС. Основная отопительная нагрузка на теплоснабжение рассчитана на средние отопительные нагрузки при температуре окружающей среды - 20ºС. Данные расчета  тепловых потерь для максимального режима приведены в табл. 3.1

Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя           Таблица 3.1

Теплосеть котельной № 1

| Номер камеры | Номер участка | Диаметр трубопрово-да, мм | Длина трубопровода, м | Расход, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1 | 1 | 70 | 26 | 32,00 |
| ТК-2 | 2 | 50 | 50 | 28,60 |
| ТК-3 | 3 | 40 | 34 | 27,60 |
| ТК-3 | 4 | 32 | 32 | 24,6 |

Теплосеть котельной № 2

| Номер камеры | Номер участка | Диаметр трубопрово-да, мм | Длина трубопровода, м | Расход, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-4 | 1 | 100 | 93 | 36,7 |
| ТК-2 | 2 | 50 | 42 | 28,6 |
| ТК-4 | 3 | 50 | 16 | 23,5 |
| ТК-6 | 4 | 70 | 371 | 26,7 |

Теплосеть котельной № 3

| Номер камеры | Номер участка | Диаметр трубопрово-да, мм | Длина трубопровода, м | Расход, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-2 | 1 | 70 | 46 | 30,5 |
| ТК-3 | 2 | 40 | 16 | 26,1 |
| ТК-4 | 3 | 40 | 43 | 24,8 |

# Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Общая установленная мощность основного оборудования – 2,74 Гкал/ч

Располагаемая мощность технического резерва (один из двух котлов в резерве по каждой котельной –резервирование потребителей первой категории, Восточная Сибирь):  1,37 Гкал/ч

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,096 Гкал/ч;

Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя): 0,76 Гкал/ч. Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективные тепловые нагрузки котельных представлены в табл. 1.14

Величина технического резерва  должна составлять 30% от располагаемой мощности.

Перспективный баланс тепловой мощности котельных.

Таблица 4.1

| Перспектива. год | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |

# Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В тепловых сетях Батаминского муниципального образования потери теплоносителя обосновываются технологическими расходами, а также аварийными утечками. Тепловые сети подпитываются из бака акамулятора. Водоподготовка не осуществляется. Перспективные балансы теплоносителя представлены в табл. 5.1

Перспективные балансы теплоносителя котельных.

Таблица 5.1.

| Перспектива. год | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийные утечки, т /ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Технологические расходы, т /ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Нормативные потери теплоносителя при передаче ее до потребителя, т /ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

# ГЛАВА 6. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

По результатам обследования тепловых сетей системы теплоснабжения Батаминского муниципального образования можно сделать следующие выводы:

- Отсутствие приборов учета водоразбора горячей воды.

- Некачественная теплоизоляция трубопроводов ТС

- Некачественное проведение гидропневматической промывки системы теплоснабжения зданий

- Отсутствие хим.водоподготовки и  деаэрации подпитки тепловой  сети

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

- Отсутствие утвержденного перспективного плана развития систем теплоснабжения.

Рекомендуется установить приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на выходе котельных.

Рекомендуется

На тепловых сетях улучшить качество изоляции

На котельной установить навес для топлива, что позволит сформировать нормативный  запас.

# Глава 7. Перспективные топливные балансы

Перспективные максимально-часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летного и переходного периодов представлены в табл. 7.1.

Перспективные показатели расхода топлива котельных.

Таблица 7.1.

| Показатель | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в зимний период | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива за летний период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в переходный период (весна) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

# Глава 8. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Реконструкция котельных и  реконструкция тепловых сетей на перспективу не планируется.

# Глава 9. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В настоящее время на территории Батаминского муниципального образования функционирует единая теплоснабжающая организация - ООО «Тепловик». Компания помимо эксплуатации системы теплоснабжения предоставляет коммунальные услуги  теплоснабжения физическим и юридическим лицам.

Абонентам ООО «Тепловик» оказываются услуги по выдаче технических условий на подключение к инженерным узлам учета тепловой энергии, разработке проектов для подключения к сетям ООО «Тепловик», согласованию и приемке водомерных и тепловых приборов учета, опломбировке.

# Глава 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Данные о бесхозяйных тепловых сетях отсутствуют.

При обнаружении бесхозяйных сетей, решение об их передаче теплоснабжающим организациям будет приниматься индивидуально.

# Список литературы.

- Федеральный закон от 27.07.2010 года «190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Федеральный закон от 23.11.09г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- МДС 41-4.2000. «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения».

- СНиП 41-02-2003. Строительные нормы и правила. Тепловые сети. - М.: Изд-во стандартов, 2003.- 22 с.

- СНиП 31-01-2003. «Строительные нормы и правила. Здания жилые многоквартирные» - М.: Изд-во стандартов, 2003.- 23 с.

- МГСН 2.01-99.

- Руководство по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий руководством. - М.:- АВОК-8-2007.

- Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. N 18 г. Москва.

- Постановление от 23 мая 2006г. №306. Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

- ПУЭ; МПОТ; ПТЭ – Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2011 – 688 с., ил.

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 10 августа 2012 г. N 377 г.

- К.Ф.Роддатис, А.Н. Полтарецкий «Справочник по котельным установкам малой производительности»-М. :Энергоиздат,1989.-488с.

# Text boxes

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1